# Moduł G – Budynki, budowle i urządzenia biogazowni rolniczej

### Anatomia Biogazowni: Od Zbiornika Wstępnego po Kogenerator – Technologie i Rozwiązania Konstrukcyjne

## 1. Wprowadzenie: Komponenty Systemu Biogazowego – Zarys Ogólny

- Witam ponownie. W module G zagłębimy się w "ciało" biogazowni – jej fizyczną strukturę.

- Po omówieniu procesów biologicznych, "paliwa" i wyboru miejsca, przyszedł czas na inżynierię: budynki, imponujące zbiorniki i skomplikowane maszyny.

- Zrozumienie budowy i funkcji poszczególnych elementów jest kluczowe dla operatorów i projektantów.

- Każdy komponent ma swoje zadanie i wpływa na pozostałe. Biogazownia to system naczyń połączonych – awaria jednego elementu może wpłynąć na cały proces.

- Prześledzimy dziś krok po kroku drogę substratu: od dostawy, przez przygotowanie, fermentację, aż po przekształcenie biogazu w energię.

- Przyjrzymy się różnym technologiom i rozwiązaniom konstrukcyjnym, analizując ich zalety, wady i specyfikę działania.

## 2. Infrastruktura Przyjęcia, Magazynowania i Przygotowania Substratów

(Szczegółowe rozwinięcie i powtórzenie kluczowych elementów z Modułu F w kontekście budowli i urządzeń)

### 2.1. Strefa Przyjęcia i Magazynowania

- Podstawą sprawnego działania jest dobrze zaprojektowana strefa logistyczna.

- Waga Samochodowa: Niezbędna przy przyjmowaniu substratów od dostawców zewnętrznych oraz przy wywozie pofermentu. Umożliwia precyzyjne rozliczenia i kontrolę masy. Zazwyczaj platforma najazdowa z systemem elektronicznym.

- Place Manewrowe i Drogi Wewnętrzne: Muszą być utwardzone (beton, asfalt) i dostosowane do ruchu ciężkich pojazdów. Ważne są promienie skrętów i nośność.

Zbiorniki Wstępne / Przyjmujące / Homogenizujące (substraty płynne):

- Funkcja: Buforowanie dostaw (np. 1-3 dni), uśrednianie składu (homogenizacja), separacja części ciężkich (piasek, kamienie), czasem wstępne podgrzanie. Kluczowe dla stabilności wsadu.

- Konstrukcja:

  - Żelbetowe: Najczęściej monolityczne, wylewane, często zagłębione. Wymagają starannego uszczelnienia i zabezpieczenia antykorozyjnego. Solidne wykonawstwo jest kluczowe, co oferują firmy specjalizujące się w tego typu obiektach.

  - Stalowe: Skręcane z paneli (stal emaliowana lub nierdzewna). Szybszy montaż, ale potencjalnie bardziej podatne na korozję w miejscach połączeń.

- Wyposażenie kluczowe:

  - Mieszadła: Konieczne do zapobiegania sedymentacji. Typy: zatapialne śmigłowe (najczęstsze), boczne, pionowe. Dobór mocy i typu zależy od wielkości zbiornika i substratu. Renomowani producenci, tacy jak Suma czy Stalkamp, oferują szeroką gamę.

  - Pompy: Do dalszego transportu (wirnikowe, śrubowe, krzywkowe).

  - Pokrywy: Zalecane dla ograniczenia odorów i emisji. Zbiorniki często pracują jako strefy Ex.

Silosy / Bunkry / Place (substraty stałe):

- Silosy przejazdowe na kiszonki: Standard w rolnictwie. Betonowe, ze szczelną posadzką odporną na odcieki i systemem ich odprowadzania. Ściany oporowe muszą wytrzymać napór masy. Kluczowa jest technologia napełniania, ubijania i okrywania (patrz Moduł F). Wielkość musi pomieścić zapas na okres między zbiorami (często 200-300 dni).

- Pryzmy: Do magazynowania obornika, wysłodków, odpadów warzywnych. Betonowe lub stalowe, często zadaszone. Muszą mieć szczelne dno i system odprowadzania odcieków.

- Place składowe: Tylko dla stabilnych materiałów. Muszą być utwardzone i szczelne.

### 2.2. Systemy Dozowania Substratów (Podajniki)

- "Usta" fermentora – precyzja i niezawodność są tu kluczowe.

- Dozowniki substratów stałych:

  - Funkcja: Naważanie porcji wsadu, wstępne rozluźnienie/rozdrobnienie, równomierne podawanie do systemu transportującego do fermentora.

  - Budowa: Solidna konstrukcja (stal nierdzewna), system wagowy (tensometry), mocne napędy.

  - Typy mechanizmów dozujących:

    - Pionowe ślimaki mieszająco-rozdrabniające: Popularne dla kiszonek. Mieszają, rozdrabniają i przesuwają materiał. Dobre do materiałów zbitych, włóknistych. Rozwiązania takie oferuje np. Biogas Technic.

    - Poziome ślimaki/wały z łopatkami: Stosowane w systemach z ruchomą podłogą lub mieszadłowe. Dobre do lżejszych, sypkich materiałów.

    - Systemy z ruchomą podłogą lub ścianą (np. push-floor): Efektywne do transportu trudniejszych substratów. Przykładem są rozwiązania firmy Fliegl.

    - Frez wygarniający: Specjalny typ "wgryzający się" w pryzmę.

- System transportu substratów stałych do fermentora:

  - Przenośniki ślimakowe: Najczęstsze. Mogą transportować pod kątem. Muszą być szczelne i odporne na ścieranie.

  - Przenośniki tłokowe: Hydrauliczny tłok przepycha porcję substratu. Dobre do materiałów trudniejszych.

  - Przenośniki taśmowe: Rzadziej, głównie do transportu na większe odległości przed dozownikiem.

- Systemy dozowania substratów płynnych:

  - Funkcja: Precyzyjny transport płynów ze zbiorników wstępnych. Dawkowanie przez kontrolę czasu pracy pompy lub przepływomierz.

  - Pompy: Dobór zależy od % s.m., lepkości, obecności cząstek stałych.

    - Wirnikowe (odśrodkowe): Do rzadkich płynów (<8-10% s.m.), wrażliwe na zapychanie. Stosunkowo tanie.

    - Śrubowe (mimośrodowe): Do gęstych cieczy (10-18% s.m.). Odporne na ciała stałe, ale stator ulega zużyciu. Renomowanym producentem jest np. Wangen.

    - Krzywkowe (rotacyjne): Wydajne, odporne na suchobieg i zanieczyszczenia, ale najdroższe.

  - Rurociągi i Armatura: Odpowiednia średnica, materiał (PVC, PE, stal nierdzewna), zasuwy, zawory zwrotne, przepływomierze.

### 2.3. Higienizacja Substratów

- Proces wymagany prawnie dla substratów kategorii 2 i 3 (UPPZ - Uboczne Produkty Pochodzenia Zwierzęcego), np. odpadów gastronomicznych, poubojowych. Gnojowica zazwyczaj nie wymaga higienizacji (jeśli poferment wraca na te same pola).

- Technologia: Standardem jest pasteryzacja wsadowa. Substrat podgrzewany (ciepłem z CHP) i przetrzymywany w określonych warunkach.

- Wymóg: Najczęściej 70°C przez minimum 60 minut.

- Sterylizacja ciśnieniowa – niezbędna dla większości UPPZ kat.2 - ogrzewanie w temperaturze powyżej 133 st. C nieprzerwanie przez co najmniej 20 minut pod ciśnieniem bezwzględnym wynoszącym co najmniej 3 bary.

- Logistyka: Dodatkowy krok: zbiornik buforowy -> zbiornik higienizacji -> fermentor.

- Konsekwencje: Dodatkowy koszt CAPEX (zbiorniki, wymienniki) i OPEX (zużycie ciepła).

## 3. Fermentory (Komory Fermentacyjne) – Serce Biogazowni

To tutaj w warunkach beztlenowych mikroorganizmy przekształcają materię organiczną w biogaz.

### Typy Fermentorów (ze względu na przepływ):

- CSTR (Continuous Stirred-Tank Reactor): Zbiornik z idealnym wymieszaniem. Najczęściej stosowany w biogazowniach rolniczych. Substrat mieszany z całą objętością, poferment wypływa przez przelew. Czas retencji jest wartością średnią.

- Przepływ tłokowy (Plug Flow Reactor - PFR): Zazwyczaj długie, leżące zbiorniki. Świeży substrat "przepycha" starszy, minimalizując mieszanie wzdłużne. Bardziej zdefiniowany czas retencji. Rzadziej w rolnictwie.

### Konstrukcja i Materiały:

- Fundament: Płyta żelbetowa, kluczowa nośność gruntu (badania geotechniczne!) i szczelność.

- Ściany:

  - Żelbetowe: Wylewane monolitycznie lub z prefabrykatów. Wymagają starannego wykonania (odpowiednia klasa betonu, wodoszczelność) i wewnętrznej powłoki ochronnej (np. żywice epoksydowe, folie PEHD) chroniącej przed korozją. Generalne wykonawstwo takich obiektów oferują firmy takie jak Biowatt.

  - Stalowe: Skręcane segmenty ze stali emaliowanej lub nierdzewnej. Połączenia uszczelniane. Szybki montaż. Ryzyko korozji w miejscach uszkodzenia powłoki lub na uszczelnieniach.

- Dach/Przykrycie:

  - Membranowe (jedno- lub dwuwarstwowe): Najczęstsze, integrują funkcję magazynu gazu. Wykonane z wytrzymałych, gazoszczelnych tkanin. W systemie dwuwarstwowym zewnętrzna chroni przed pogodą, wewnętrzna oddziela gaz, przestrzeń między nimi stabilizowana powietrzem. Wyposażone w zawory bezpieczeństwa.

  - Stałe (betonowe, stalowe, drewniane): Wymagają oddzielnego zbiornika gazu. Trwałe, ale cięższe (beton) lub droższe (stal, drewno).

### Wyposażenie Fermentora – Kluczowe Systemy:

- Izolacja Termiczna: Zazwyczaj na zewnątrz ściany. Płyty (wełna mineralna, styropian, PIR/PUR), chronione okładziną. Grubość 10-20 cm. Izolacja dachu równie ważna.

- System Ogrzewania: Utrzymuje stałą temperaturę procesu (np. mezofilną 38-42°C).

  - Ogrzewanie ścienne wewnętrzne: Rury (stal nierdzewna, PEX) montowane wewnątrz. Duża powierzchnia wymiany. Oferowane przez większość GW.

  - Ogrzewanie podłogowe: Rzadziej (ryzyko pokrycia osadami).

  - Zewnętrzne wymienniki ciepła: Substrat cyrkulacyjnie przepompowywany przez wymiennik ogrzewany wodą z CHP. Łatwiejszy serwis, ale dodatkowe pompy.

### Wyposażenie Fermentora – System Mieszania:

Zapewnia homogenizację, zapobiega kożuchowi/osadom, ułatwia odgazowanie.

- Mieszadła Wolnoobrotowe:

  - Typy: Duże mieszadła łopatowe (osiowe lub boczne), mieszadła wiosłowe. Napęd często na zewnątrz. Cenione rozwiązania oferują Suma i Biogas Technic/agrikomp.

  - Zalety: Niskie zużycie energii, delikatne dla biologii, dobre mieszanie całej objętości, skuteczne przy substratach włóknistych.

  - Wady: Wyższy koszt inwestycyjny, mogą tworzyć "martwe strefy", potencjalnie trudniejszy serwis elementów wewnątrz.

- Mieszadła Szybkoobrotowe:

  - Typy: Zatapialne mieszadła śmigłowe (montowane na prowadnicach), mieszadła boczne. Napęd zintegrowany lub zewnętrzny. Oferowane przez wielu producentów, w tym Suma i Stalkamp.

  - Zalety: Niższy koszt inwestycyjny, elastyczność montażu, skuteczne w rozbijaniu kożucha.

  - Wady: Wyższe zużycie energii (praca interwałowa), potencjalnie bardziej "agresywne" dla biologii, mogą tworzyć "martwe strefy", większe ryzyko awarii elementów zanurzonych.

- Pozycjonowanie i Sterowanie: Liczba, typ, rozmieszczenie i harmonogram pracy mieszadeł zależą od wielkości zbiornika i substratów. Optymalizacja jest kluczowa.

### Wyposażenie Fermentora – Inne:

- Systemy Usuwania Osadów: Piasek i ciężkie cząstki gromadzą się na dnie. Rozwiązania: lejkowate dno ze spustem, systemy zgarniaczy dennych, odpowiednio ukierunkowane mieszanie.

- Inne Elementy:

  - Wzierniki (do obserwacji procesu).

  - Króćce do pobierania próbek.

  - Czujniki (temperatury, poziomu, ciśnienia gazu).

  - Zawory bezpieczeństwa (nadciśnieniowe/podciśnieniowe).

  - Przejścia szczelne dla rurociągów i wałów.

## 4. Zbiorniki Pofermentacyjne (Magazyny Pofermentu)

Magazynowanie produktu końcowego procesu fermentacji.

- Funkcja i Wymagania: Bezpieczne przechowywanie pofermentu przez wymagany okres (min. 5-6 miesięcy). Zapobieganie emisjom (amoniak, metan, odory). Możliwość dofermentacji (dodatkowy uzysk biogazu).

- Konstrukcja:

  - Zbiorniki żelbetowe/stalowe: Podobne do fermentorów, ale zazwyczaj bez izolacji i ogrzewania. Coraz częściej zamknięte dachem membranowym (umożliwia wychwyt biogazu z dofermentacji).

  - Laguny ziemne: Wykop uszczelniony folią (HDPE). Tańsze dla dużych objętości, ale zajmują dużo miejsca. Mogą być otwarte lub przykryte pływającą membraną.

- Wyposażenie: System napełniania/opróżniania (pompy), czasem mieszadła. W zamkniętych – system odprowadzania biogazu i zawory bezpieczeństwa.

## 5. Systemy Obróbki, Magazynowania i Wykorzystania Biogazu

Przekształcenie "surowego" biogazu w użyteczną energię.

### 5.1. Transport i Wstępne Oczyszczanie Biogazu

- Rurociągi: Najczęściej PE lub stal nierdzewna. Odpowiednia średnica. Kluczowe prowadzenie ze spadkiem w kierunku odwadniaczy (syfonów kondensatu) do zbierania skroplonej wody.

- Dmuchawa Biogazu: Podnosi ciśnienie, jeśli jest niewystarczające dla CHP. Musi być w wykonaniu Ex.

- Zabezpieczenia: Przerywacze płomienia, zawory bezpieczeństwa (nad/podciśnieniowe).

### 5.2. Uzdatnianie Biogazu (do celów kogeneracji)

Konieczność: Surowy biogaz zawiera składniki szkodliwe dla silników.

- Odsiarczanie: Usuwanie siarkowodoru (H2S) -> zapobiega korozji.

  - Metody biologiczne:

    - Wewnętrzne (w fermentorze): Kontrolowane dodawanie powietrza (2-6% obj. biogazu). Bakterie siarkowe utleniają H2S do siarki elementarnej. Tanie, proste, ale trudne do kontroli, wprowadza N2/O2, ryzyko korozji. Specjalistyczne systemy, mogą optymalizować ten proces.

    - Zewnętrzne: Oddzielny bioreaktor (skruber) ze złożem. Bardziej kontrolowany, wyższa skuteczność, ale dodatkowy koszt.

  - Metody chemiczne/fizykochemiczne:

    - Dozowanie soli żelaza: Do substratu płynnego. Skuteczne, ale stały koszt reagentów, żelazo w pofermencie.

    - Adsorpcja na węglu aktywnym: Biogaz przez kolumnę z węglem. Wysoka skuteczność, ale złoże wymaga wymiany/regeneracji.

    - Adsorpcja na tlenku żelaza: Podobna zasada jak węgiel aktywny.

- Osuszanie: Usuwanie pary wodnej -> zapobiega kondensacji w silniku.

  - Metoda: Najczęściej chłodzenie biogazu w wymienniku ciepła (do np. +5 st. C). Skroplona woda (kondensat) jest oddzielana. Schłodzony gaz jest często ponownie lekko podgrzewany.

### 5.3. Magazynowanie Biogazu

- Funkcja: Buforowanie nierównomiernej produkcji, zapewnienie stabilnego zasilania CHP.

- Typy:

  - Niskociśnieniowe (<50 mbar):

    - Zintegrowane dachy membranowe: Najpopularniejsze. Zmienna objętość pod wewnętrzną membraną.

    - Oddzielne zbiorniki powłokowe ("balony"): Duże "poduchy" z folii.

  - Wysokociśnieniowe: Rzadko w BR (koszty). Głównie przy produkcji biometanu do celów transportowych (CNG).

### 5.4. Jednostki Kogeneracyjne (CHP)

Przekształcanie biogazu w prąd i ciepło.

- Zasada działania: Silnik spalinowy (na biogaz) -> generator prądu. Ciepło odzyskiwane z chłodzenia silnika i spalin.

- Typy silników:

  - Gazowe silniki Otto (z zapłonem iskrowym): Specjalnie konstruowane lub adaptowane. Zapłon iskrą. Pracują na ubogiej mieszance (mniej NOx). Bardziej wrażliwe na zmiany jakości gazu. Producenci np. Jenbacher, MWM, Tedom, 2G.

  - Silniki dwupaliwowe (z zapłonem samoczynnym oleju pilotującego): Adaptowane silniki Diesla. Zapłon przez wtrysk dawki oleju napędowego/biodiesla (2-10%). Mniej wrażliwe na niższą zawartość metanu. Mogą pracować na samym ON.

- Generator: Synchroniczny lub asynchroniczny (rzadziej).

- System odzysku ciepła: Kluczowy dla efektywności. Wymienniki ciepła odbierają ciepło z cieczy chłodzącej (~90 st. C) i spalin (~400-500 st. C -> ~120 st. C). Ciepło zasila ogrzewanie fermentorów, budynków lub jest sprzedawane.

- Układ sterowania: Monitoruje pracę, jakość gazu, synchronizuje z siecią, zarządza ciepłem.

- Zabudowa: W wydzielonym, wentylowanym, dźwiękoszczelnym pomieszczeniu lub w prefabrykowanym kontenerze. Kontenery ułatwiają instalację.

### 5.5. Pochodnia Gazowa

- Element bezpieczeństwa, obowiązkowy w każdej biogazowni.

- Funkcja: Bezpieczne spalanie biogazu w sytuacjach awaryjnych (awaria CHP), podczas rozruchu (zła jakość gazu) lub planowanych postojów. Zapobiega emisji metanu.

- Budowa: Palnik (otwarty lub zamknięty), system zapłonowy, zabezpieczenia (przerywacz płomienia). Musi być zwymiarowana na maksymalną produkcję biogazu.

## 6. Dyskusja - Głębsze Spojrzenie na Różnice Technologiczne

Przyjrzyjmy się, jak konkretne rozwiązania technologiczne wpływają na funkcjonowanie biogazowni, uwzględniając przykłady dostawców.

### Fermentory - Beton vs Stal:

- Biowatt, PlanET, agrikomp i inni (często beton): Jakie są typowe grubości ścian/izolacji? Jakie systemy ochrony betonu stosują (folie vs powłoki)? Jak rozwiązują przejścia wałów mieszadeł?

- Biogas Dynamic (często stal): Jakie powłoki (emalia vs nierdzewka)? Jakie uszczelnienia paneli i jaka ich trwałość? Jak wygląda fundamentowanie?

- Pytanie: Z perspektywy operatora, które rozwiązanie (beton/stal) wydaje się bardziej praktyczne w eksploatacji (czyszczenie, inspekcje, naprawy)?

### Systemy Mieszania:

- Wolnoobrotowe (np. od Suma, BT): Duże łopaty. Jak radzą sobie z kożuchem? Jakie interwały pracy? Jak wygląda serwis? Uważane za energooszczędne.

- Szybkoobrotowe (np. od Suma, Stalkamp): Zatapialne śmigła lub boczne. Typowe moce i interwały? Jak rozwiązany problem "martwych stref"? Jak często serwis? Elastyczne, skuteczne w rozbijaniu kożucha.

- Pytanie: Awaria mieszadła zatapialnego (Suma) zimą vs. awaria napędu mieszadła wolnoobrotowego (BT) na zewnątrz – jakie kroki, jakie trudności?

### Systemy Dozowania Substratów Stałych:

- BT, Trioliet(pionowe ślimaki): Jak radzą sobie z długimi włóknami?

- Fliegl (ruchoma podłoga, ślimaki): Do jakich substratów optymalne? Jak z lepkimi materiałami?

- Pytanie: Czy można łatwo zamienić system jednego producenta na inny w istniejącej biogazowni?

### Pozostałe aspekty:

- Systemy Ogrzewania: Wewnętrzne vs zewnętrzne? Wpływ na efektywność i ryzyko awarii?

- Dachy Membranowe: Materiały, żywotność? Systemy kontroli ciśnienia?

- Automatyka i Sterowanie (SCADA): Jak zaawansowane systemy oferują dostawcy? Jakie parametry monitorują? Jak wygląda zdalny dostęp i serwis?

- Pytania do grupy:

  - Jakie znaczenie ma jakość i trwałość membrany gazowej?

  - Czy zaawansowany SCADA to konieczność, czy dodatek w typowej biogazowni rolniczej? Argumenty za/przeciw?

## 7. Podsumowanie - 10 Kluczowych Wniosków

- System Zintegrowany: Biogazownia to złożony system, gdzie wszystkie elementy muszą współgrać.

- Logistyka Początku: Strefa przyjęcia i magazynowania determinuje płynność zasilania procesu.

- Precyzyjne Dozowanie: Niezawodne systemy dozowania (Fliegl, BT, RUD) są fundamentem stabilnej fermentacji.

- Fermentor – Kluczowy Reaktor: Musi zapewniać szczelność, stabilną temperaturę i efektywne mieszanie.

- Mieszanie to Sztuka Kompromisu: Wybór systemu (Suma, Stalkamp, BT) to balans między efektywnością, zużyciem energii, wpływem na biologię i kosztami.

- Magazynowanie Pofermentu: Konieczność prawna i operacyjna; zamknięte zbiorniki minimalizują emisje.

- Czysty Gaz dla Silnika: Uzdatnianie (odsiarczanie, osuszanie) jest niezbędne dla CHP.

- Kogeneracja (CHP) – Cel Główny: Efektywne przekształcenie biogazu w prąd i ciepło decyduje o ekonomice.

- Bezpieczeństwo na Każdym Kroku: Zabezpieczenia, procedury i świadomość zagrożeń są nieodzowne.

- Technologia ma Znaczenie: Wybór generalnego wykonawcy (Biowatt) i komponentów (Biogas Technic, Fliegl, Suma, Wangen) ma długofalowe konsekwencje.

## 8. Quiz Kontrolny

Pytania:

- Jakie są dwie główne metody odsiarczania biogazu stosowane w biogazowniach rolniczych (podaj ogólne kategorie)?

- Wymień dwóch renomowanych producentów jednostek kogeneracyjnych (CHP) na biogaz.

- Jaka jest minimalna wymagana pojemność magazynowa zbiorników na poferment w Polsce i dlaczego jest ona potrzebna?

- Podaj jedną zaletę stosowania mieszadeł wolnoobrotowych (np. Suma, Stalkamp) i jedną zaletę mieszadeł szybkoobrotowych (np. Suma).

- Do czego służy pochodnia gazowa w biogazowni?

Oczekiwane odpowiedzi (do wglądu):

- Metody biologiczne i metody chemiczne/fizykochemiczne.

- Np. Jenbacher, MWM, Tedom, 2G.

- Min. 3-4 miesięcy produkcji; ze względu na ograniczenia w aplikacji nawozów.

- Wolnoobrotowe: niskie zużycie energii, delikatne dla biologii. Szybkoobrotowe: niższy koszt, elastyczność montażu.

- Do bezpiecznego spalania nadmiaru/niespełniającego norm biogazu.

## 9. Dziękuję!

Pytania?