# Moduł L: Oczyszczanie Biogazu do Biometanu i Jego Zastosowania

Czas trwania: 3 godziny (180 minut)

## Część 1: Wykład Interaktywny - Od Biogazu do Biometanu: Technologie i Zastosowania

(Szacowany czas: ~100 minut)

### Wprowadzenie: Biometan jako Odnawialny Substytut Gazu Ziemnego

Witam Państwa na module poświęconym zaawansowanemu zagospodarowaniu biogazu. W poprzednich modułach skupialiśmy się głównie na produkcji biogazu i jego bezpośrednim wykorzystaniu w kogeneracji (CHP) do produkcji prądu i ciepła. Dziś pójdziemy o krok dalej i zajmiemy się procesem uszlachetniania biogazu, czyli przekształcania go w biometan.

Cel i konieczność procesu uszlachetniania:

- Biogaz surowy (ten z fermentora) to mieszanina zawierająca 50-70% metanu (CH4), 25-45% dwutlenku węgla (CO2) oraz szereg zanieczyszczeń: siarkowodór (H2S), parę wodną (H2O), tlen (O2), azot (N2) oraz śladowe ilości siloksanów czy amoniaku. Taki gaz świetnie nadaje się do spalania w lokalnym silniku CHP, ale jego wartość opałowa jest niska i nie nadaje się do przesyłu sieciowego.

- Biometan to biogaz oczyszczony (uszlachetniony) do parametrów gazu ziemnego wysokometanowego (typu E). Oznacza to, że zawartość metanu musi zostać podniesiona do powyżej 96-98%, a dwutlenek węgla i inne zanieczyszczenia niemal całkowicie usunięte.

- Cel: Uzyskanie paliwa, które jest bezpośrednim, odnawialnym substytutem kopalnego gazu ziemnego. Dzięki temu biometan może być wtłaczany do istniejącej sieci gazowej lub wykorzystywany jako paliwo transportowe (BioCNG/BioLNG).

Proces ten otwiera zupełnie nowe możliwości rynkowe i strategiczne dla producentów biogazu, pozwalając na oddzielenie produkcji energii od lokalizacji biogazowni i wejście na rynek gazu oraz paliw transportowych. Jest to kluczowy element transformacji energetycznej, silnie wspierany m.in. w europejskim planie REPowerEU.

### Wstępne Przygotowanie Biogazu (Pre-treatment)

Zanim przejdziemy do głównych technologii separacji metanu, musimy zrozumieć, że żadna z nich nie działa na surowym biogazie. Każda metoda uszlachetniania wymaga bardzo czystego gazu na wejściu. Etap wstępnego przygotowania (pre-treatment) jest absolutnie kluczowy dla żywotności i efektywności instalacji.

Proces ten obejmuje zazwyczaj:

- Chłodzenie i Osuszanie: Biogaz opuszczający fermentor (np. w 40 st. C) jest nasycony parą wodną. Woda jest wrogiem numer jeden – powoduje korozję, zamarza w niskich temperaturach (kriogenika) i blokuje pory adsorbentów (PSA) oraz membran. Gaz jest schładzany (np. do 5-10 st. C) w wymiennikach ciepła, co powoduje wykroplenie (kondensację) większości wody.

- Filtracja Cząstek i Oleju: Usunięcie mgły olejowej (jeśli występuje, np. ze sprężarek) i cząstek stałych, które mogłyby zatykać złoża lub membrany.

- Odsiarczanie Główne: Zawartość H2S musi być zredukowana (zazwyczaj poniżej 150-200 ppm, a dla niektórych technologii nawet < 5-10 ppm), aby uniknąć korozji i zatrucia katalizatorów lub adsorbentów. Zazwyczaj odbywa się to w zewnętrznych skruberach biologicznych lub filtrach z węglem aktywnym.

- Usuwanie Związków Śladowych (Węgiel Aktywny): Kluczowy etap filtracji na złożach węgla aktywnego, który usuwa lotne związki organiczne (LZO, VOC) oraz siloksany. Siloksany (związki krzemu, np. z kosmetyków, detergentów, jeśli substratem są osady ściekowe lub odpady komunalne) są krytycznie niebezpieczne – podczas spalania (nawet śladowych ilości w gazie odlotowym) tworzą twardy, ceramiczny nalot (dwutlenek krzemu, SiO2) niszczący zawory, świece i sensory.

Dopiero tak przygotowany, czysty i suchy strumień biogazu (głównie CH4 i CO2) może trafić na właściwą instalację uszlachetniającą.

### Technologie Oczyszczania (Uszlachetniania) Biogazu

Przeanalizujemy cztery główne metody separacji CH4/CO2 stosowane w przemyśle.

#### 1. Płuczki (Wodne i Chemiczne)

a) Płuczka Wodna (Ciśnieniowa, PWS - Pressure Water Scrubbing)

- Zasada działania: Wykorzystuje różnicę w rozpuszczalności gazów w wodzie pod ciśnieniem (Prawo Henry'ego). CO2 i H2S są znacznie bardziej rozpuszczalne w wodzie niż metan.

- Jak wygląda w praktyce:

  - Absorpcja: Wstępnie oczyszczony biogaz jest sprężany (np. 7-10 bar) i wprowadzany do dołu kolumny absorpcyjnej (płuczki). Od góry, w przeciwprądzie, natryskiwana jest zimna woda.

  - Woda, spływając w dół, "wyłapuje" (rozpuszcza) CO2 i H2S.

  - Czysty metan (CH4), jako gaz słabo rozpuszczalny, opuszcza kolumnę górą.

  - Regeneracja: Nasycona CO2 woda trafia do drugiej kolumny (desorpcyjnej, regeneracyjnej), gdzie przy niskim ciśnieniu (lub przez przedmuch powietrza) CO2 jest uwalniany do atmosfery (tzw. gaz odlotowy).

  - Zregenerowana woda jest chłodzona i zawracana do kolumny absorpcyjnej.

- Charakterystyka:

  - Zalety: Technologia bardzo dojrzała, sprawdzona i stosunkowo prosta. Skutecznie usuwa H2S równocześnie z CO2.

  - Wady: Wysokie zużycie energii elektrycznej na sprężanie gazu i pompowanie dużych ilości wody. Metan również częściowo rozpuszcza się w wodzie, co generuje straty metanu (tzw. "slip") na poziomie 1-2%. Produkt (biometan) jest nasycony parą wodną i wymaga intensywnego osuszania na wyjściu.

b) Płuczka Chemiczna (Aminowa)

- Zasada działania: Zamiast wody używa się roztworu chemicznego (np. amin - MEA, MDEA), który selektywnie reaguje chemicznie z gazami kwaśnymi (CO2, H2S).

- Jak wygląda w praktyce:

  - Absorpcja: Biogaz (często przy niższym ciśnieniu niż w PWS) kontaktuje się z roztworem aminy w kolumnie absorpcyjnej. Amina chemicznie wiąże CO2.

  - Regeneracja: Nasycony roztwór jest przepompowywany do kolumny regeneracyjnej (strippera) i intensywnie podgrzewany parą (np. 120-150 st. C). Wysoka temperatura rozkłada wiązania chemiczne i uwalnia czysty strumień CO2.

  - Zregenerowana, gorąca amina jest chłodzona i wraca do absorbera.

- Charakterystyka:

  - Zalety: Najwyższa selektywność. Osiąga bardzo wysoką czystość produktu (>99.5% CH4) oraz najniższe straty metanu (<0.1-0.5%).

  - Wady: Ogromne zapotrzebowanie na energię cieplną (parę) do regeneracji aminy. Złożoność procesu, wysokie koszty inwestycyjne, degradacja i uzupełnianie drogich amin, ryzyko korozji. Opłacalna tylko tam, gdzie dostępne jest tanie, nadmiarowe ciepło (np. z elektrociepłowni przemysłowej, spalarni odpadów). Rzadko stosowana w biogazowniach rolniczych.

#### 2. Adsorpcja Zmiennociśnieniowa (PSA - Pressure Swing Adsorption)

- Zasada działania: Wykorzystuje zjawisko adsorpcji fizycznej. Złoże adsorbentu (np. węgiel aktywny lub sita molekularne zeolitowe - CMS) ma strukturę porowatą, która pod wysokim ciśnieniem preferencyjnie "łapie" (adsorbuje) na swojej powierzchni cząsteczki CO2, N2 i O2, podczas gdy cząsteczki metanu (CH4) przelatują swobodnie.

- Jak wygląda w praktyce: (Dostawcy np. Pietro Fiorentini (Filtan), DMT). Proces jest cykliczny i wymaga co najmniej dwóch (a w praktyce 4 do 8) kolumn (zbiorników) pracujących naprzemiennie:

  - Faza Adsorpcji (Wysokie ciśnienie): Wstępnie oczyszczony biogaz jest sprężany (np. 6-10 bar) i przepływa przez Kolumnę A. Złoże wychwytuje CO2, N2, O2. Czysty metan (>98%) opuszcza kolumnę jako produkt.

  - Faza Regeneracji (Niskie ciśnienie): Gdy złoże A jest nasycone, zawory automatycznie przełączają przepływ biogazu na Kolumnę B (która właśnie zakończyła regenerację). Jednocześnie ciśnienie w Kolumnie A jest gwałtownie obniżane do ciśnienia atmosferycznego lub poniżej (VPSA - Vacuum PSA).

  - Gwałtowny spadek ciśnienia powoduje desorpcję – "odklejenie się" CO2 i innych zanieczyszczeń od złoża. Są one usuwane jako tzw. gaz odlotowy (off-gas).

  - Cykl się powtarza w pętli.

- Charakterystyka:

  - Zalety: Technologia bardzo dojrzała, niezawodna, osiąga wysoką czystość produktu (>98-99% CH4). W pełni zautomatyzowana. Stosunkowo niskie zużycie energii (głównie na sprężarkę).

  - Wady: Złożoność mechaniczna (duża liczba zaworów pracujących cyklicznie, co jest elementem zużywającym się). Straty metanu (tzw. "slip") wynoszą zazwyczaj 1-3% (metan ucieka razem z gazem odlotowym podczas regeneracji). Złoże jest bardzo wrażliwe na jakość gazu wejściowego (wilgoć i H2S mogą je nieodwracalnie uszkodzić).

#### 3. Separacja Membranowa

- Zasada działania: Wykorzystuje membrany polimerowe o różnej selektywności i przepuszczalności dla różnych gazów. CO2 jest gazem "szybkim" (łatwo przenika przez membranę), a CH4 gazem "wolnym" (trudno przenika).

- Jak wygląda w praktyce: (Dostawcy np. Bright Renewables (PurePac), DMT (Carburex), Evonik (Sepuran Green)). Sercem systemu są moduły membranowe – obudowy ciśnieniowe wypełnione tysiącami kapilarnych włókien (podobnych do cienkich rurek).

  - Wstępnie oczyszczony i sprężony biogaz (np. 10-16 bar) jest wprowadzany do modułu.

  - Gaz opływa włókna. "Szybkie" gazy (CO2, H2O, H2S, O2) łatwiej przenikają przez ścianki membrany na stronę niskiego ciśnienia (tzw. permeat).

  - "Wolny" metan (CH4) nie przenika przez membranę i pozostaje po stronie wysokiego ciśnienia jako produkt (tzw. retentat).

  - Aby zminimalizować straty metanu (który zawsze trochę przeniknie), stosuje się układy wielostopniowe (2- lub 3-stopniowe). Permeat z pierwszego stopnia (zawierający jeszcze np. 20-30% CH4) jest ponownie sprężany i kierowany na drugi stopień membran, aby odzyskać z niego metan (tzw. recyrkulacja). Gaz odlotowy (permeat) z ostatniego stopnia zawiera już bardzo mało metanu.

- Charakterystyka:

  - Zalety: Bardzo prosta obsługa (brak ruchomych części w module separacji, proces ciągły). Modułowość (łatwa skalowalność przez dodawanie modułów). Szybki start i zatrzymanie. Brak chemikaliów i wody procesowej.

  - Wady: Straty metanu (w starszych systemach 2-stopniowych 2-5%; nowoczesne systemy 3-stopniowe, jak te od Bright Renewables, deklarują straty <0.5%). Membrany są wrażliwe na zanieczyszczenia (H2S, siloksany, olej) i stanowią kosztowny element eksploatacyjny, który trzeba wymieniać co 5-10 lat.

#### 4. Separacja Kriogeniczna

- Zasada działania: Wykorzystuje różnice w temperaturach wrzenia i krzepnięcia (sublimacji) składników biogazu. W bardzo niskich temperaturach (np. -80st. C do -120 st. C) i pod ciśnieniem, CO2 ulega resublimacji (zamarza) lub skropleniu, podczas gdy metan pozostaje w fazie gazowej.

- Jak wygląda w praktyce: (Dostawca np. CryoPur).

  - Biogaz jest wstępnie oczyszczany (zwłaszcza z H2O), sprężany i wielostopniowo schładzany w zintegrowanych wymiennikach ciepła (często odzyskując "zimno" z produktu).

  - W separatorze kriogenicznym CO2 jest oddzielany w postaci stałej (suchego lodu) lub ciekłej (LCO2).

  - Gazowy metan opuszcza system. ALE kluczową zaletą tej metody jest możliwość pójścia o krok dalej:

  - Jeśli schłodzimy gaz jeszcze bardziej (do ok. -162 st. C), sam metan również się skropli.

- Charakterystyka:

  - Produkt: Może produkować jednocześnie biometan o bardzo wysokiej czystości ORAZ ciekły dwutlenek węgla (LCO2) o jakości spożywczej (produkt uboczny, który można sprzedać).

  - BioLNG: Jest to jedyna metoda, która może bezpośrednio produkować skroplony biometan (BioLNG).

  - Zalety: Bardzo wysoka czystość obu produktów, bardzo niskie straty metanu (<0.2%).

  - Wady: Bardzo wysokie zużycie energii elektrycznej na układy chłodnicze i sprężanie (choć częściowo kompensowane przez brak konieczności sprężania do CNG/LNG później). Bardzo wysokie koszty inwestycyjne (CAPEX). Złożoność technologiczna i operacyjna.

### Porównanie Metod Uszlachetniania

Wybór technologii zależy od wielu czynników: wymaganej czystości gazu, skali instalacji, kosztów inwestycyjnych i operacyjnych (CAPEX/OPEX), dostępności mediów (ciepła) oraz tego, czy straty metanu są krytyczne.

Tabela 2: Rozbudowane porównanie technologii uszlachetniania biogazu

| Kryterium | Płuczka Wodna (PWS) | Płuczka Aminowa | Adsorpcja Zmiennociśnieniowa (PSA) | Separacja Membranowa | Separacja Kriogeniczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zasada działania | Absorpcja fizyczna (woda) | Absorpcja chemiczna (amina) | Adsorpcja fizyczna (złoże) | Różnica w szybkości dyfuzji | Różnica temp. skraplania/sublimacji |
| Czystość CH4 (%) | 96 - 98 | > 99.5 | 97 - 99 | 96 - 99 (zależnie od stopni) | > 99.5 |
| Straty metanu (slip) | 1 - 2 % | < 0.5 % | 1 - 3 % | 0.5 - 3 % (zależnie od stopni) | < 0.5 % |
| Główne media | Energia elektr. (dużo), Woda | Energia cieplna (bardzo dużo), Energia elektr. | Energia elektryczna | Energia elektryczna | Energia elektryczna (dużo) |
| Produkt uboczny | Woda nasycona CO2 | Czysty CO2 (strumień gazowy) | Gaz odlotowy (CO2, N2, O2, CH4) | Permeat (CO2, CH4, O2) | Ciekły CO2 (LCO2) (jakość spożywcza) |
| Produkt końcowy | Biometan (gazowy) | Biometan (gazowy) | Biometan (gazowy) | Biometan (gazowy) | BioLNG (ciekły) |
| CAPEX | Średni | Wysoki | Wysoki | Średni / Wysoki | Bardzo wysoki |
| OPEX | Wysoki (energia pomp) | Bardzo wysoki (jeśli ciepło nie jest darmowe) | Średni (energia, wymiana złoża) | Średni (energia, wymiana membran) | Wysoki (energia) |
| Wady | Duże zużycie wody, konieczne osuszanie produktu | Wymaga taniego ciepła, korozja, koszty amin | Złożoność mechaniczna (zawory), wrażliwość złoża | Wrażliwość membran na H2S/siloksany, koszty wymiany | Wysoki CAPEX i zużycie energii |
| Dostawcy (przykłady) | (Różni) | (Różni, np. BASF) | Pietro Fiorentini, DMT | Bright Renewables, DMT, Evonik | CryoPur |

### Zastosowania Biometanu i Perspektywy Rynku

Oczyszczony biometan jest pełnowartościowym zamiennikiem gazu ziemnego i ma dwa główne kierunki zagospodarowania:

#### 1. Wtłaczanie do Sieci Gazowej

- Jest to najbardziej naturalne i wielkoskalowe zastosowanie. Biometan jest wprowadzany do lokalnej lub krajowej sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego, gdzie miesza się z gazem kopalnym.

- Wymagania jakościowe: Biometan musi spełniać rygorystyczne normy jakościowe określone dla gazu ziemnego typu E (wysokometanowego) (Polska Norma PN-C-04753, Rozporządzenie ws. szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego). Dotyczy to m.in. zawartości CH4 (>97-98%), punktu rosy, zawartości siarki (bardzo niska), CO2 (<2-3%), tlenu (<0.5%).

- Procedury: Wymaga to stacji wtłaczania, która obejmuje:

  - Analizator jakości: Ciągły pomiar składu gazu (chromatograf gazowy). Jeśli parametry nie są spełnione, gaz jest automatycznie kierowany z powrotem do oczyszczalni lub na pochodnię.

  - Układ pomiarowy: Precyzyjny pomiar ilości i wartości energetycznej zatłoczonego gazu (dla celów rozliczeniowych).

  - Nawanianie: Kluczowy wymóg bezpieczeństwa. Biometan jest bezwonny, dlatego (podobnie jak gaz ziemny) musi być nawaniany (dodatek substancji zapachowej, np. THT lub TBM), aby był wyczuwalny w razie wycieku.

  - Regulacja ciśnienia: Dostosowanie ciśnienia biometanu do ciśnienia panującego w sieci gazowej.

- Wyzwanie w Polsce: Sieć gazowa (dystrybucyjna) jest często słabo rozwinięta lub ma niewystarczającą przepustowość na terenach wiejskich, gdzie jest największy potencjał produkcji biogazu.

#### 2. Zastosowanie w Transporcie (Bio-paliwo)

- Biometan jest jednym z najczystszych i najbardziej ekologicznych paliw silnikowych.

- BioCNG (Compressed Biomethane): Sprężony biometan do 200-250 bar.

  - Rynek: Autobusy miejskie (np. w wielu polskich miastach), śmieciarki, pojazdy dostawcze, ciągniki rolnicze (np. New Holland T6 Methane Power).

  - Infrastruktura: Wymaga wysokociśnieniowej sprężarki i dystrybutorów (stacja tankowania). Może być transportowany w mobilnych magazynach (bateriach butli), tzw. "gazociąg wirtualny".

- BioLNG (Liquefied Biomethane): Skroplony biometan (temp. ok. -162st.C).

  - Rynek: Transport ciężki (TIR), transport morski. BioLNG ma znacznie większą gęstość energii niż BioCNG (objętościowo), co pozwala na duże zasięgi, konkurencyjne dla Diesla.

  - Infrastruktura: Wymaga instalacji skraplającej (zazwyczaj kriogenicznej) i specjalistycznej logistyki (cysterny i zbiorniki kriogeniczne).

#### Rynek Biometanu: Potencjał i Wyzwania

- Potencjał w UE i Polsce: Ogromny. Plany UE (REPowerEU) zakładają dynamiczny wzrost produkcji biometanu (do 35 mld m³ rocznie do 2030 r.) jako element uniezależniania się od importu gazu kopalnego. Polska, z dużym potencjałem rolniczym, jest wskazywana jako jeden z krajów o największym potencjale produkcji biometanu w Europie (szacunki mówią o 7-8 mld m³).

- Bariery i wyzwania:

  - Ekonomiczne: Bardzo wysokie koszty inwestycyjne (CAPEX) instalacji uszlachetniania, sprężania/skraplania i przyłączenia do sieci.

  - Regulacyjne: Brak stabilnego, dedykowanego systemu wsparcia dla biometanu (innego niż dla prądu z CHP). Procedury przyłączenia do sieci gazowej są skomplikowane i kosztowne.

  - Infrastrukturalne: Słaba sieć gazowa na wsi, brak infrastruktury tankowania BioCNG/BioLNG.

(Koniec części wykładowej. Czas na pytania wyjaśniające.)

## Część 2: Ćwiczenie 1 - Analiza Porównawcza Metod (Warsztat)

(Szacowany czas: 30 minut)

Podzielmy się na 4 grupy. Każda grupa otrzyma fikcyjną kartę katalogową jednej z technologii dla instalacji przetwarzającej 1000 Nm3/h surowego biogazu (ok. 2 MWel).

Karty Katalogowe (Fikcyjne - Przykłady):

- Grupa 1: Płuczka Wodna "AquaScrub 1000"

  - Czystość CH4: 97.5%

  - Strata CH4: 1.8%

  - Zużycie energii: 0.30 kWh/Nm3 biogazu (głównie pompy wody i sprężarka)

  - Wymagania wstępne: H2S < 500 ppm

  - Media: Duży obieg wody procesowej, konieczne chłodzenie wody.

  - CAPEX: Średni (10 mln PLN)

  - OPEX: Wysoki (energia elektryczna, uzdatnianie i uzupełnianie wody)

  - Uwagi: Produkt nasycony wodą, wymaga dodatkowego osuszania.

- Grupa 2: Membrany "BrightMem 1000" (3-stopniowe)

  - Producent: Bright Renewables (realny przykład)

  - Czystość CH4: 99.0%

  - Strata CH4: < 0.5% (dzięki 3 stopniom i recyrkulacji)

  - Zużycie energii: 0.22 kWh/Nm3 biogazu (głównie sprężarki)

  - Wymagania wstępne: H2S < 50 ppm, Siloksany < 5 mg/m3

  - Media: Brak (poza energią)

  - CAPEX: Wysoki (15 mln PLN)

  - OPEX: Średni (energia + okresowa wymiana membran co 7-10 lat)

  - Uwagi: Prostota obsługi, modułowość.

- Grupa 3: Płuczka Aminowa "ChemClean 1000"

  - Czystość CH4: 99.8%

  - Strata CH4: < 0.1%

  - Zużycie energii: 0.15 kWh/Nm3 (elektryczna) + 0.6 kWh/Nm3 (cieplna - para)

  - Wymagania wstępne: H2S < 10 ppm (wymaga bardzo dobrego odsiarczania wstępnego)

  - Media: Energia cieplna (para 120st.C), uzupełnianie aminy

  - CAPEX: Wysoki (16 mln PLN)

  - OPEX: Bardzo wysoki (jeśli ciepło nie jest darmowe), koszty chemikaliów.

  - Uwagi: Najwyższa czystość i najniższe straty.

- Grupa 4: Kriogenika "CryoPur 1000" (BioLNG + LCO2)

  - Producent: CryoPur (realny przykład)

  - Czystość CH4: > 99.5% (jako BioLNG)

  - Strata CH4: < 0.2%

  - Zużycie energii: 0.45 kWh/Nm3 biogazu (głównie chłodzenie i sprężanie)

  - Wymagania wstępne: H2S < 20 ppm, Siloksany < 10 mg/m3

  - Media: Energia elektryczna

  - CAPEX: Bardzo wysoki (25 mln PLN)

  - OPEX: Wysoki (energia), ale generuje dodatkowy przychód ze sprzedaży LCO2.

  - Uwagi: Produkuje paliwo gotowe dla transportu ciężkiego (BioLNG).

Wasze Zadanie (w grupach - 15 minut):

- Przeanalizujcie "swoją" technologię.

- Przygotujcie 3-minutową "ofertę" dla inwestora, podkreślając zalety i odpowiadając na potencjalne obawy.

- Wskażcie, dla jakiego specyficznego scenariusza (np. inwestor ma darmowe ciepło, inwestor chce wejść na rynek paliw TIR, inwestor szuka najprostszego rozwiązania) Wasza technologia jest najlepsza.

(Prezentacje grup i dyskusja - 15 minut)

Prowadzący moderuje dyskusję, dopytuje o kluczowe kryteria wyboru: Jakie są straty metanu? Jakie jest zużycie energii? Czy potrzebne jest ciepło? Jaka jest złożoność obsługi?

## Część 3: Ćwiczenie 2 - Studium Przypadku: Wybór Zastosowania

(Szacowany czas: 25 minut)

Scenariusz: Jesteście właścicielami biogazowni 1 MWe (produkcja ok. 500 Nm3/h biogazu 60% CH4). Wasza umowa na sprzedaż energii elektrycznej w systemie FiP wygasa za 2 lata. Rozważacie przejście na produkcję biometanu.

Dane lokalizacyjne:

- Opcja A (Sieć gazowa): Najbliższy gazociąg średniego ciśnienia znajduje się 8 km od biogazowni. Wstępny kosztorys przyłącza (budowa gazociągu + stacja wtłaczania) to 12 mln PLN.

- Opcja B (Transport lokalny): W promieniu 30 km znajduje się duża firma transportowa (150 TIR-ów) oraz lokalny PKS (50 autobusów), obaj zainteresowani przejściem na paliwa gazowe i podpisaniem długoterminowych kontraktów na odbiór paliwa.

- Opcja C (Brak odbioru ciepła): Nie macie żadnego odbiorcy ciepła oprócz własnych fermentorów (które zużywają 40% ciepła z CHP). Chłodnica awaryjna pracuje przez większość roku.

Pytania do dyskusji w grupach (15 minut):

- Biorąc pod uwagę koszt (Opcja A) i dostępność odbiorców (Opcja B), które zastosowanie biometanu (wtłaczanie do sieci czy transport) wydaje się bardziej realistyczne biznesowo w tej lokalizacji? Dlaczego?

- Jeśli wybierzecie transport (Opcja B), jaki produkt byście zaoferowali dla PKS (autobusy), a jaki dla firmy transportowej (TIR-y)? (Odpowiedź: BioCNG dla autobusów, BioLNG dla TIR-ów).

- Jaka technologia uszlachetniania (PSA, Membrany, Kriogenika) byłaby najbardziej adekwatna do obsługi rynku transportowego (Opcja B)? (Wskazówka: Kriogenika produkuje bezpośrednio BioLNG, pozostałe wymagają dodatkowego skroplenia lub sprężenia).

- Jakie dodatkowe inwestycje (poza samą oczyszczalnią) byłyby konieczne do obsługi Opcji B? (np. stacja tankowania BioCNG, instalacja skraplająca i zbiorniki kriogeniczne dla BioLNG, cysterny).

(Omówienie wniosków - 10 minut)

## Część 4: 10 Kluczowych Wniosków - Biometan

(Szacowany czas: 5 minut)

- Biometan to Uszlachetniony Biogaz: Proces polega na usunięciu CO2 i zanieczyszczeń, aby uzyskać >97% CH4.

- Biometan = Substytut Gazu Ziemnego: Ma te same parametry i może być używany w ten sam sposób (sieć, transport).

- Wstępne Oczyszczanie Jest Kluczowe: Każda technologia uszlachetniania wymaga gazu osuszonego, odsiarczonego i wolnego od siloksanów.

- Wybór Technologii (PSA, Membrany, Płuczki, Krio): Zależy od skali, kosztów (CAPEX/OPEX), wymaganej czystości, akceptowalnych strat CH4 i dostępności mediów (ciepła, energii elektr.).

- Dostawcy (np. Bright Renewables, DMT, Pietro Fiorentini, CryoPur): Oferują dojrzałe, ale konkurencyjne technologie.

- Straty Metanu (Slip): To kluczowy parametr ekonomiczny i środowiskowy. Nowoczesne systemy (np. 3-stopniowe membrany, płuczki aminowe, krio) minimalizują straty poniżej 0.5-1%.

- Wtłaczanie do Sieci Wymaga Jakości: Biometan musi spełniać normy gazu ziemnego i być nawaniany.

- BioCNG i BioLNG to Paliwa Przyszłości: Stanowią realną, zeroemisyjną alternatywę w transporcie, szczególnie ciężkim (BioLNG).

- Rynek Biometanu to Wyzwanie: Potencjał w Polsce jest ogromny, ale rozwój hamują wysokie koszty inwestycyjne, brak stabilnych systemów wsparcia i ograniczenia infrastruktury gazowej na terenach wiejskich.

- LCO2 jako Dodatkowy Produkt: Technologie kriogeniczne umożliwiają sprzedaż ciekłego dwutlenku węgla, co poprawia rentowność.

## Część 5: Podsumowanie i Quiz

(Szacowany czas: 15 minut)

Podsumowanie:

Dzisiejszy moduł poświęciliśmy zaawansowanej formie zagospodarowania biogazu, jaką jest jego uszlachetnianie do biometanu. Zrozumieliśmy zasadniczą różnicę między surowym biogazem (paliwem dla lokalnego CHP) a biometanem (pełnowartościowym substytutem gazu ziemnego). Przeanalizowaliśmy cztery główne grupy technologii oczyszczania: adsorpcję zmiennociśnieniową (PSA), separację membranową, płuczki (wodne i chemiczne) oraz separację kriogeniczną. Porównaliśmy je pod kątem zasady działania, zalet, wad, czystości produktu, strat metanu i zapotrzebowania na media, powołując się na przykładowe parametry oferowane przez wiodących dostawców, takich jak Bright Renewables, DMT, CryoPur czy Pietro Fiorentini.

Na koniec omówiliśmy dwa główne kierunki zastosowania biometanu – wtłaczanie do sieci gazowej oraz wykorzystanie w transporcie jako BioCNG lub BioLNG. Zidentyfikowaliśmy również potencjał rynkowy, napędzany przez strategie UE (jak REPowerEU), oraz znaczące bariery stojące przed rozwojem biometanu w Polsce – głównie wysoki CAPEX, brak dedykowanych regulacji i wsparcia oraz ograniczenia infrastrukturalne. Oczyszczanie biogazu to skomplikowany technicznie i kapitałochłonny proces, ale otwierający przed biogazowniami zupełnie nowe rynki zbytu i pozwalający na maksymalne wykorzystanie potencjału "zielonego gazu".

Szybki Quiz (Rozbudowany):

- Jaka jest typowa minimalna zawartość CH4 w biometanie wtłaczanym do sieci gazowej typu E?
(Odpowiedź: Powyżej 97-98%.)

- Nazwij proces fizyczny wykorzystywany w technologii PSA, polegający na uwalnianiu CO2 ze złoża pod wpływem obniżenia ciśnienia.
(Odpowiedź: Desorpcja.)

- Dlaczego membrany nazywa się selektywnymi? Który gaz jest "szybki" (łatwo przenika), a który "wolny"?
(Odpowiedź: Ponieważ mają różną przepuszczalność dla różnych gazów. "Szybkie" to CO2, H2O, O2. "Wolny" to CH4.)

- Która technologia uszlachetniania wymaga bardzo dużych nakładów energii cieplnej do regeneracji sorbentu?
(Odpowiedź: Płuczka chemiczna (aminowa).)

- Czym różni się BioCNG od BioLNG pod względem stanu skupienia i warunków przechowywania?
(Odpowiedź: BioCNG jest sprężony (gazowy, ok. 200-250 bar). BioLNG jest skroplony (ciekły, ok. -162st.C).)

- Jaki jest cel nawaniania biometanu przed wtłoczeniem do sieci?
(Odpowiedź: Nadanie mu charakterystycznego zapachu ze względów bezpieczeństwa (wykrywanie nieszczelności).)

- Wymień dwóch europejskich dostawców technologii uszlachetniania biometanu, o których wspominaliśmy.
(Odpowiedź: np. Bright Renewables, DMT, CryoPur, Pietro Fiorentini.)

- Jaki dokument strategiczny UE silnie promuje produkcję biometanu do 35 mld m³ do 2030 roku?
(Odpowiedź: Plan REPowerEU.)

- Dlaczego biogaz musi być bardzo dokładnie osuszony i odsiarczony przed procesem uszlachetniania (podaj 2 powody)?
(Odpowiedź: Aby zapobiec korozji, zamarzaniu (w krio), uszkodzeniu/zatruciu membran lub złóż adsorbentów (PSA).)

- Jakie dwa sprzedawalne produkty końcowe (poza gazem odlotowym) można uzyskać stosując separację kriogeniczną?
(Odpowiedź: Skroplony biometan (BioLNG) oraz ciekły dwutlenek węgla (LCO2).)

(Zebranie odpowiedzi quizu lub omówienie ich ustnie)

To kończy Moduł L. Dziękuję za uwagę.